|  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутии) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РС(Я) «Олекминский техникум» |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ПО ТЕМЕ «Заземляющие устройства»

Специальность 35.02.08. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.

Преподаватель: Варкентин С.П.

Утверждаю:

Зам директора по УР ГБПОУ РС(Я)

_________________/А.П.Данилова/

«_____»____________20__

Олекминск, 2016 г.

Заземляющие устройства

Основной и достаточно надежной мерой электробезопасности во многих случаях является заземление. Его защитное действие состоит в том, что части электроустановок, прикосновение к которым опасно при нарушении изоляции, соединяют с заземлителями, расположенными в грунте. Благодаря этому человек, прикоснувшийся к заземленной части, попадает лишь под пониженное напряжение. Иначе говоря, сущность защиты с помощью заземляющего устройства заключается в создании такого заземления, которое имело бы сопротивление, достаточно малое для того, чтобы падение напряжения на нем (а именно оно воздействует на организм, определяя значение тока через тело) не достигало опасного значения.
Чем лучше заземление, т. е. чем меньше его сопротивление, тем меньше появляющееся при нарушении изоляции напряжение на машинах, станках, корпусах электроаппаратов и двигателей, на конструкциях зданий, опорах воздушных линий и на поверхности земли. Но при этом растут затраты труда и материалов, необходимых для монтажа заземляющего устройства. Поэтому нормы устанавливают разумные пределы напряжения прикосновения и в то же время позволяют запроектировать заземление без чрезмерных затрат.
        В Правилах устройства электроустановок, Строительных нормах и правилах, Правилах технической эксплуатации и инструкциях подробно перечисляются элементы электроустановок, которые нужно заземлять, даются указания по расчету заземлителей и напряжений прикосновения для различных условий, приведены требования к проектированию, монтажу и эксплуатации заземляющих устройств. Ввиду малого объема книги нормы не приводятся, и для их изучения следует пользоваться литературой, список которой приведен в конце книги. Нужно лишь напомнить, что введенные в последние годы новые нормативы на заземляющие устройства учитывают усложнение электроустановок, рост токов замыкания на землю и данные исследований в области электробезопасности и техники выполнения заземлений.
Характерными и принципиально новыми чертами введенных нормативов являются: отход от нормирования заземляющих устройств по сопротивлению растекания электрического тока (как это было ранее) и ориентация на нормирование возникающих напряжений; использование естественных заземлителей при обеспечивании их работоспособности в условиях протекания больших токов замыкания; учет коррозионного воздействия грунта для обеспечения надежности заземлителей и заземляющих проводников. С учетом этого были увеличены размеры элементов, например нормативный минимальный диаметр стержневых заземлителей из неоцинкованной стали увеличен до 10 мм вместо 6 мм по старым нормам.
         Нормы систематически совершенствуются, в них вносятся изменения и дополнения, публикуемые в сборниках и новых изданиях нормативных документов.
Во многих случаях одно и то же заземляющее устройство является одновременно и рабочим и защитным, а иногда и грозозащитным (молниезащитным). В расположенных близко друг от друга установках напряжением до 1 кВ и выше используют общее заземляющее устройство, что снижает расходы на его монтаж. При этом за норму принимают наименьшее значение сопротивления растеканию тока из тех значений, которые нормированы для каждой из объединяемых электроустановок.
        Заземляющее устройство представляет собой совокупность заземлителя и заземляющих проводников, через которые осуществляется заземление элементов и частей электроустановок.

Зануление

Зануление применяется с целью отключить при пробое на корпус поврежденный электроприемник в возможно короткий срок и тем самым ограничить до возможного минимума время, в течение которого поврежденный объект будет представлять опасность для персонала. При занулении отключение поврежденного электроприемника производится под действием тока замыкания на корпус в линии, питающей поврежденный электроприемник.
ПУЭ требует (пункт 1.7.79): чтобы ток однофазного замыкания на корпус

- превосходил — не менее чем в 3 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя;

- не менее чем в 3 раза ток уставки расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику;

Нулевые защитные проводники.

В качестве нулевых защитных проводников могут служить:

- отдельные (в том числе нулевые) жилы многожильных проводов и кабелей;

- специально проложенные проводники;

- элементы металлических конструкций зданий, стальные трубы электропроводок, металлические конструкции производственного назначения, трубопроводы всех назначений (кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных смесей) проложенные открыто;

- алюминиевые оболочки кабелей.

Заземляющие и нулевые защитные проводники должны быть защищены от коррозии. Места соединения стыков после сварки должны быть окрашены. В сухих помещениях для этого следует применять асфальтовый лак, масляные краски или нитроэмали. В сырых помещениях и помещениях с едкими парами окраска должна быть выполнена красками, стойкими в отношении химических воздействий (например поливинилхлоридными эмалями). Запрещается использовать металлические оболочки трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлические оболочки изоляционных трубок, металлорукава, броню и свинцовую оболочку проводов и кабелей в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников.
При использовании алюминиевых оболочек кабелей в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников присоединение их к корпусам электрооборудования, к соединительным или концевым кабельным муфтам должно выполняться гибкими медными перемычками сечением не менее приведенных в таблице

В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью нулевые защитные проводники с целью уменьшения индуктивного сопротивления цепи фаза-нуль следует прокладывать совместно с фазными или в непосредственной близости к ним.
Прокладка заземляющих и нулевых защитных проводников через стены должна выполняться в открытых проемах, в неметаллических трубах или иных жестких обрамлениях.
       В помещениях сухих, без агрессивной среды, заземляющие и нулевые защитные проводники допускается прокладывать непосредственно по стенам. Во влажных, сырых и особо сырых помещениях и в помещениях с агрессивной средой заземление и нулевые защитные проводники следует прокладывать на расстоянии от стен не менее чем 10 мм. Расстояние между опорами для крепления заземляющих и нулевых защитных проводников должны быть не более 1000 мм.
В наружных установках заземляющие и нулевые защитные проводники допускается прокладывать в земле, в полу или по краю площадок, фундаментов технологических установок и т.п.
Заземлители надлежит соединять с магистралями заземления не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Это требование не относится к повторному заземлению нулевого провода и металлических оболочек кабелей.
Соединение частей заземлителя между собой, а также заземлителя с заземляющими проводниками следует выполнять сваркой; при этом длина нахлеста должна быть равна ширине проводника при прямоугольном сечении и шести диаметрам при круглом сечении. При Т-образном соединении внахлестку двух полос длина нахлестки определяется шириной полосы.
Использование специально проложенных заземляющих или нулевых защитных проводников для каких-либо целей не допускается.
Открыто проложенные заземляющие и нулевые защитные проводники должны иметь отличительную окраску: желтые полосы по зеленому фону. Для болтового соединения следует предусматривать меры против ослабления контактного соединения (контрогайки, разрезные пружинные шайбы и т.п.) и коррозии (смазка тонким слоем вазелина зачищенных до металлического блеска контактных поверхностей и т.п.).

Расчёт контура заземления потребительской подстанции

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединена, нейтраль трансформатора, должно быть не более 4 Ом при номинальном напряжении 380 В. Это сопротивление должно быть обеспечено с учётом за-землителей нулевого провода ВЛ-0,38 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя, расположенного в не-, посредственной близости от нейтрали трансформатора, т.е. на ТП, и сопротивление повторного заземлителя не должны быть более 30 Ом. Сопротивление заземлителей нулевого рабочего провода каждой ВЛ-0,38 кВ должно быть не более 10 Ом.

В сельских сетях в качестве заземлений рекомендуется применять угловую сталь. Сопротивление одного электрода из угловой стали, погруженного вертикально с вершиной на поверхности земли, определяется по формуле

,

где	bуг – ширина уголка, м;

р – удельное сопротивление грунта, Ом м;

1с. – длина стержня, м.

18,8496,7=126,295 Ом

Предварительное число стержней одиночного повторного заземления нулевого рабочего провода, которое нужно выполнить на концах ВЛ длиной более 200 м и на вводах от ВЛ к электроустановкам, подлежащим занулению, определяется по формуле

,

Число стержней на ТП без учета взаимного экранирования

,

Зная под, lод и а – расстояние между стержнями, по приложению П.1 [Л1] определяется коэффициент взаимного экранирования зс.

Тогда результирующее сопротивление стержневых заземлителей на ТП определяется по формуле

126,295/19,2=6,577Ом.

Сопротивление соединительной полосы вп = 40мм, длиной l = 33 м,

проложенной на глубине h = 0,5м с учетом коэффициента экранирования зc

определяется по формуле

,

Ом,

расчетное сопротивление заземляющего устройства одиночного повторного заземлителя на ВЛ-0,38 кВ не должно превышать 30 Ом

,

Ом.

Если на одной линии ВЛ-0,38 кВ имеется п одиночных повторных заземлителей, то сопротивление заземлителей нулевого рабочего провода не должно превышать 10 Ом

,

Ом.

Тогда при количестве отходящих линий ВЛ-0,38 кВ сопротивление нейтрали трансформатора ТП не должно превышать 4 Ом

,

Ом.

Тест1. Устройство и простейший расчет заземлителей

| 1 | В каких случаях допускается сопротивление заземлителя больше 4 Ом, но меньше 10 Ом? | 1 | При мощности сети, превышающей 100 кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | При мощности сети, меньшей 100 кВт |
|  |  | 3 | При мощности сети, равной 100 кВт |
| 2 |  | 1 | Можно |
|  | Можно ли при мощности сети, меньшей 100 кВт, использовать естественные заземлители с общим сопротивлением 1 Ом? | 2 | Нельзя |
|  | В суглинистую почву погружен заземлитель в виде трубы длиной 2 м. Определить сопротивление заземлителя | 1 | 45 Ом |
| 3 |  | 2 | 50 Ом |
|  |  | 3 | 55 Ом |
|  |  | 4 | 60 Ом |
|  | Найти примерное количество труб (без учета коэффициента использования), необходимое для заземления нулевого провода сети мощностью меньше 100 кВт | 1 | 3 |
| 4 |  | 2 | 5 |
|  |  | 3 | 7 |
|  |  | 4 | 9 |
| 5 |  | 1 | 9 |
|  | Сколько рассмотренных выше труб надо разместить в суглинистой почве на расстоянии 2 м друг от друга, чтобы осуществить заземление нулевого провода сети мощностью меньше 100 кВт? | 2 | 3 |
|  |  | 3 | 5 |
|  |  | 4 | 6 |

Тест2. Действие электрического тока на организм человека. Понятие о напряжении прикосновения. Допустимые значения напряжения прикосновения

| 1 | Какой электрический параметр оказывает непосредственное физиологическое воздействие на организм человека? | 1 | Напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Мощность |
|  |  | 3 | Ток |
|  |  |  | Напряженность |
| 2 | Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 380 В? | 1 | 19 мА |
|  |  | 2 | 38 мА |
|  |  | 3 | 76 мА |
|  |  | 4 | 50 мА |
|  | Какой ток наиболее опасен при прочих равных условиях? | 1 | Постоянный |
| 3 |  | 2 | Переменный с частотой 50 Гц |
|  |  | 3 | Переменный с частотой 50 МГц |
|  |  | 4 | Опасность во всех случаях одинакова |
|  | Укажите наибольшее и наименьшее допустимые напряжения прикосновения, установленные правилами техники безопасности в зависимости от внешних условий | 1 | 127 и 6 В |
| 4 |  | 2 | 65 и 12 В |
|  |  | 3 | 36 и 12 В |
|  |  | 4 | 65 и 6 В |
| 5 |  | 1 | Опасен |
|  | Опасен ли для человека источник электрической энергии, ЭДС которого 3000 В, внутреннее сопротивление 1 МОм? | 2 | Не опасен |
|  |  | 3 | Опасен при некоторых условиях |

Тест3. Защитное заземление трехпроводных цепей трехфазного тока

| 1 | Электропроводность изоляции одного метра провода равна 10~7 См/м. Определить: а) электропроводность; б) сопротивление изоляции провода длиной 2 км | 1 | а) 5- Ю-10 См; б) 0,2-10'° Ом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | а) 2-10-10 См; б) 5-103 Ом |
|  |  | 3 | а) 2-Ю-3 См; б) 0,5-103 Ом |
|  |  |  | а) 10 См; б) 0,1 Ом |
| 2 | Определить ток утечки рассмотренного выше провода при напряжении 380 В | 1 | 19 мА |
|  |  | 2 | 38 мА |
|  |  | 3 | 76 мА |
|  |  | 4 | 50 мА |
|  | Параллельно сопротивлению изоляции рассмотренного выше провода подключено тело человека с сопротивлением 2600 Ом. Какая часть найденного тока утечки проходит через тело человека? | 1 | 20 мА |
| 3 |  | 2 | 30 мА |
|  |  | 3 | 40 мА |
|  |  | 4 | 50 мА |
|  | Какой ток будет проходить через тело человека в условиях, рассмотренных выше, если параллельно человеку подключить заземлитель с сопротивлением 10 Ом? | 1 | 76 мА |
| 4 |  | 2 | 50 мА |
|  |  | 3 | 5 мА |
|  |  | 4 | Значительно меньше 1 мА |
| 5 | Какие части электротехнических установок заземляются? | 1 | Соединенные с токоведущими деталями |
|  |  | 2 | Изолированные от токоведущих деталей |

Тест4.

Защитное заземление четырехпроводных цепей трехфазного тока

| 1 | Допустимо ли заземление средней точки генератора или питающего трансформатора ' для повышения безопасности в трехпроводной трехфазной цепи? | 1 | Допустимо |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Такое заземление нецелесообразно, так как не влияет на условия безопасности |
|  |  | 3 | Такое заземление недопустимо, так как резко увеличивает вероятность поражения током |
| 2 | Через параллельно соединенные зазем-литель и тело человека проходит ток ко роткого замыкания 30 А. Сопротивление заземлителя 10 Ом. Сопротивление тела человека 2990 Ом. Определить ток, проходящий через тело человека | 1 | 10 мА |
|  |  | 2 | 29 мА |
|  |  | 3 | 50 мА |
|  |  | 4 | 100 мА |
|  | Можно ли для повышения безопасности корпус двигателя, соединенный с заземленной нейтралью, заземлить при помощи специального заземлителя? | 1 | Можно |
| 3 |  | 2 | Нельзя |
|  |  | 3 | Можно, но нецелесообразно |
|  |  | 4 |  |
|  | Можно ли заземлить корпус двигателя, не соединенный с заземленной нейтралью? | 1 | Можно |
| 4 |  | 2 | Нельзя |
|  |  | 3 | Можно, но нецелесообразно |
| 5 | Сработает ли защита из плавких предохранителей при пробое на корпус двигателя: а) в трехпроводной; б) в четырехпроводной сетях трехфазного тока? | 1 | Да |
|  |  | 2 | Нет |
|  |  | 3 | а) Да; б) нет |
|  |  | 4 | а) Нет; б) да |

Ответы:

- Тест№1 – 1, 2, 2,1,2

- Тест№2 – 3, 3,1,4,1

- Тест№3 – 2, 1,1,4,4

- Тест№4 – 3, 2,3,3,3

Переносные заземления

Переносные заземления применяются для защиты людей, работающих на отключенных токоведущих частях, от ошибочно поданного или наведенного напряжения. Они состоят из зажимов для присоединения к заземляемым проводам, заземляющего проводника для заземления и закорачивания между собой токоведущих частей всех фаз установки и наконечника или струбцины для присоединения к заземлителю или заземленным конструкциям.

Переносные заземления с помощью специальных проводников и зажимов замыкают токоведущие части накоротко и соединяют их с землей. Их изготовляют из гибкого медного провода с сечением жил, рассчитанным на термическую устойчивость при протекании токов короткого замыкания, но не менее 25 и 16 мм2 для электроустановок выше 1000 В и до 1000 В соответственно.

Устройство переносных заземлений

Переносные заземления состоят из: проводников для заземления и закорачивания между собой токоведущих частей разных фаз электроустановки и зажимов для присоединения проводников к заземляющей проводке и к токоведущим частям.

Заземляющие и закорачивающие проводники изготовляются из медного многожильного гибкого голого провода.

Переносные заземления выполняются как трехфазными (для закорачивания всех трех фаз и заземления с общим заземляющим проводником), так и однофазными (для заземления токоведущих частей каждой фазы отдельно). Однофазные переносные заземления применяются в электроустановках напряжением выше 110 кВ, поскольку там расстояния между фазами велики и закорачивающие проводники получаются чрезмерно длинными и тяжелыми.

Требования предъявляемые к переносным заземлениям

Основным требованием, предъявляемым к переносным заземлениям, является их термическая и динамическая устойчивость к току короткого замыкания.

Зажимы, которыми проводники закрепляются на токоведущих частях, должны быть такими, чтобы динамическими усилиями они не могли быть сорваны.

Кроме того, зажимы должны обеспечивать весьма надежный контакт. В противном случае они при коротком замыкании перегреются и обгорят.

При протекании тока короткого замыкания закорачивающие проводники сильно нагреваются. Поэтому они должны быть достаточно термически устойчивыми, чтобы оставаться целыми в течение времени отключения под действием релейной защиты закороченного участка. Надо иметь в виду, что медь плавится при температуре 1083° С.

Минимальное сечение из соображений механической прочности принимается: для электроустановок напряжением выше 1000 В - 25 мм2 и для электроустановок напряжением ниже 1 000 В - 16 мм2. Меньше этих сечений проводники применять нельзя.

Применять для заземляющих проводников изолированный провод не разрешается, потому что изоляция не позволяет вовремя обнаружить повреждение жил проводника, которое уменьшает его расчетное сечение и может привести к пережиганию током короткого замыкания.

Правила установки переносных заземлений

Переносные заземления устанавливаются на токоведущих частях со всех сторон, откуда может быть подано напряжение на отключенный для производства работ участок.

Если участок, на котором производятся работы, делится коммутационным аппаратом (выключателем, разъединителем) на части или в процессе работы нарушает целость токоведущих частей участка (снимается часть проводов и т. п.), то при опасности появления наведенного напряжения от соседних линий на каждом отдельном участке должно быть поставлено заземление.

Установка заземления производится изолирующей штангой, составляющей одно целое с заземлением или применяемой для поочередного оперирования с зажимами всех фаз.

Сначала заземляющий проводник присоединяется к заземляющей проводке или к заземленной конструкции, затем после проверки отсутствия напряжения на токоведущих частях указателем напряжения с помощью штанги зажимы заземления поочередно накладываются на токоведущие части всех фаз и закрепляются там также с помощью штанги. Если штанга не приспособлена для закрепления зажимов, закрепление может быть выполнено вручную в диэлектрических перчатках.

При установке заземлений в распределительных устройствах операции следует производить с пола или земли, или с лестницы, не поднимаясь на еще не заземленное оборудование. Если с земли или лестницы в открытом распределительном устройстве невозможно установить и закрепить заземления на шинах, то подниматься для этой цели на оборудование (трансформатор, выключатель) можно только после полной проверки отсутствия напряжения на всех вводах.

Подниматься на конструкцию разъединителя 35 кВ и выше, находящегося с одной стороны под напряжением, недопустимо ни при каких обстоятельствах, потому что лицо, устанавливающее заземление, может оказаться в опасной близости к токоведущим частям, остающимся под напряжением. При таких операциях имели место поражения током.

Все операции по установке и снятию переносных заземлений производятся с применением диэлектрических перчаток.

Снятие переносных заземлений

При снятии заземлений сначала снимаются зажимы с токоведущих частей, затем отсоединяется заземляющий проводник.

Для проверки наличия напряжения в сети или электроустановках применяют специальные указатели напряжения, работающие по принципу протекания активного тока. Например, для электроустановок напряжением до 500 В переменного тока используют указатели напряжения ТИ-2, УИН-10, ИН-92 и др.

Литература:

- Ю.Д.Сибикин «Электроснабжение промышленных предприятий и установок». Москва  2015

- Л.Д.Рожкова  и др. «Электрооборудование электрических станций и подстанций» - Москва,        ACADEMA , 2012 г.

- Ю.Д. Сибикин «Пособие к курсовому и дипломному проектированию электроснабжения промышленных, сельскохозяйственных и городских объектов» М.2015г.

- В.Я.Хорольский и др.»Эксплуатация систем электроснабжения» Москва.  2015г.

- Будзко И.А. Практикум по электроснабжению. - М. Колос, 1982 г.

- Будзко И.А., Зуль Н.М.       Электроснабжение сельского хозяйства. - М. Агропромиздат, 1990 г.

- Акимцев Ю.С, Веялис Б.С.  Электроснабжение сельского хозяйства. - М. Колос, 1983 г.

- Харкута К.С. Практикум по электроснабжению. - М. Агропромиздат, 1992 г.

- Аликин П.Г., Аликин Б.П. Монтаж и эксплуатация ТП 6 – 10/0,4 кВ сельскохозяйственного назначения. – М.: Энергия, 1978 г. – 96 с., ил.

- Анастасиев П.И., Фролов Ю.А. Сооружение и монтаж линий 3 – 10 кВ. М. – Л., Издательство «Энергия», 1965 г. – 48 с.

- Т.Б. Лещинская «Электроснабжение сельского хозяйства» – Москва, 2006г.

- В.В.Москаленко ;Справочник электромонтера» - Москва, 2014г.

- Ю.Д.Сибикин «Справочник электромонтажника» - Москва, 2003г.

Интернет-ресурсы:

- http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Biblioteka_elektromontera''/_''Biblioteka_ elektromontera''_0400-0499_.html

- www.energobook.ru

Преподаватель ______________/С.П.Варкентин/