|  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутии) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РС(Я) «Олекминский техникум» |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе _____________ /А.П.Данилова/ «___» _____________2018г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ПО ТЕМЕ «РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ»

Специальность 35.02.08. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.

Утверждаю:

Зам директора по УР ГБПОУ РС(Я)

_________________/А.П.Данилова/

«_____»____________20__

Преподаватель Варкентин С.П.

Олекминск, 2015г

Общие положения

Максимальный уровень токов КЗ для сетей 35 кВ и выше ограничивается условиями обеспечения устойчивости энергосистем и параметрами электрических аппаратов и проводников, а в сетях собственных нужд и распределительных сетях 6 —20 кВ — параметрами электрических аппаратов, токопроводов, термической стойкостью кабелей, устойчивостью двигательной нагрузки. Экономически выгодно применять меры по ограничению токов КЗ, если дополнительные затраты на это окупаются благодаря применению более легкой аппаратуры и токоведущих частей и повышается надежность электроснабжения потребителей.

Ограничение токов КЗ может быть достигнуто путем соответствующего построения схем электростанций и сетей, при этом учитывается следующее:

повышение напряжения сетей приводит к уменьшению рабочих токов и токов КЗ;

секционирование электрических сетей исключает параллельную работу источников и, следовательно, уменьшает токи КЗ (хотя при этом могут возрастать потери в ЛЭП и трансформаторах в нормальном режиме) рис 1 ;

блочное соединение генератор—трансформатор и генератор— трансформатор—линия исключает поперечную связь между источниками и снижает токи КЗ (рис. 2);

раздельная работа трансформаторов на шинах низшего напряжения подстанций (рис. 3.16, в), а также в системе собственных нужд электростанций и ПС увеличивает сопротивление цепи КЗ и снижает токи КЗ;

применение трансформаторов с расщепленной обмоткой НН также ограничивает токи КЗ, так как их сопротивление в режиме КЗ почти в 2 раза больше, чем у трансформаторов с теми же номинальными параметрами без расщепления обмотки НН

Расчет токов короткого замыкания

По электрической сети и электрооборудованию в нормальном режиме работы протекают токи, допустимые для данной установки. При нарушении электрической плотности изоляции проводов или оборудования в электрической сети внезапно возникает аварийный режим короткого замыкания, вызывающий резкое увеличение токов, которые достигают огромных значений.

Значительные по величине токи короткою замыкания представляют большую опасность для элементов электрической сои и оборудования, так как они вызывают чрезмерный нагрев токоведущих частей и создают большие механические усилия. При выборе оборудования необходимо учесть эти два фактора для конкретной точки сети. Для расчета и согласования релейной защиты также требуются токи короткого замыкания.

Для расчетов токов короткого замыкания составляется расчетная схема и схема замещения, которые представлены на рис. 1и рис. 2.

Рис. 1- Расчётная схема для определения токов короткого замыкания.

Рис.2 - Схема замещения для определения токов короткого замыкания.

Расчет токов короткого замыкания и высоковольтной сети

Токи короткого замыкания в высоковольтной сети определяются в следующих точках: на шинах распределительной подстанции, на шинах высокого напряжения наиболее удаленной ТП и на шинах высокого напряжения расчетной ТП-6.

Токи короткого замыкания определяются методом относительных единиц. За основное напряжение принимается напряжение, равное Uосн.=1,05Uном

Ток трехфазного короткого замыкания определяется по формуле

,

где Z – полное сопротивление до точки короткого замыкания, Ом.

,

где	rл – активное сопротивление провода до точки короткого замыкания, Ом;

хл – реактивное сопротивление провода до точки короткого замыкания, Ом;

хсист – реактивное сопротивление системы, Ом.

,

Sк – мощность короткого замыкания на шинах высоковольтного напряжения, мВА.

Ток двухфазного короткого замыкания определяется по формуле

.

Ударный ток определяется по формуле

,

где	куд – ударный коэффициент, который определяется по формуле

,

где Та – постоянная времени затухания определяется по формуле

Реактивние сопротивление системы Xсист = 5,923 Ом

В.В. линия № 1

Длина линии 5,385 км

Сопротивление линии Roл = 6,139 Ом

Сопротивление линии Xoл = 2,423 Ом

В.В. линия № 2

Длина линии 2 км

Сопротивление линии Roл = 3,6 Ом

Сопротивление линии Xoл = 0,9 Ом

В.В. линия № 3

Длина линии 1,802 км

Сопротивление линии Roл = 3,244 Ом

Сопротивление линии Xoл = 0,811 Ом

В.В. линия № 4

Длина линии 5,099 км

Сопротивление линии Roл = 9,178 Ом

Сопротивление линии Xoл = 2,294 Ом

В.В. линия № 5

Длина линии 0,5 км

Сопротивление линии Roл = 0,9 Ом

Сопротивление линии Xoл = 0,225 Ом

В.В. линия № 6

Длина линии 2 км

Сопротивление линии Roл = 3,6 Ом

Сопротивление линии Xoл = 0,9 Ом

Н.В. линия № 1

Длина линии 41,492 м

Сопротивление линии Roл = 0,074 Ом

Сопротивление линии Xoл = 0,012 Ом

Н.В. линия № 2

Длина линии 422,385 м

Сопротивление линии Roл = 0,481 Ом

Сопротивление линии Xoл = 0,126 Ом

Н.В. линия № 3

Длина линии 580,345 м

Сопротивление линии Roл = 0,239 Ом

Сопротивление линии Xoл = 0,174 Ом

Н.В. линия № 4

Длина линии 584,663 м

Сопротивление линии Roл = 0,485 Ом

Сопротивление линии Xoл = 0,175 Ом

Сопротивление трансформатора Rтр = 0,002 Ом

Сопротивление трансформатора Xтр = 0,171 Ом

Расчёты ведутся для всех точек, результаты расчётов приведены в табл. 17.1

Расчет токов короткого замыкания в сети 0,38кВ

Токи короткого замыкания в сети 0,38 кВ определяются в следующих точках: на шинах 0,4 кВ ТП-6 и в конце каждой отходящей линии.

За основное напряжение принимается напряжение, равное Uосн=1,05Uном Ток трехфазного короткого замыкания определяется по формуле, приведенной выше. Полное сопротивление участка сети определяется по формуле

,

где	хтр – реактивное сопротивление трансформатора, Ом;

rтр – активное сопротивление трансформатора, Ом.

Реактивное сопротивление трансформатора определяется по формуле

,

где	Uк.р.% – реактивная составляющая тока короткого замыкания, %; Sном. – мощность трансформатора 35/0,4 кВА.

Активное сопротивление трансформатора определяется по формуле

,

где	Uк.а.% – активная составляющая тока короткого замыкания, %;

Ток однофазного короткого замыкания определяется по формуле

где	zтр /3 – полное сопротивление трансформатора току короткого замыкания на корпус, Ом, (табл. 29[1]);

zп – полное сопротивление петли фазного и пулевого провода, Ом.

где	rФ – активное сопротивление фазного провода, Ом;

rN – активное сопротивление нулевого провода, Ом;

xФ – реактивное сопротивление фазного провода, Ом;

xN – реактивное сопротивление нулевого провода, Ом;

Расчёты ведутся для точек К4 и К5, результаты остальных расчётов приведены в таблице 1

Ik1(3)= 0,4/10,259 = 3,581кА

Ik1(2)= 0,866/3,581 = 3,102кА

Ik2(3)= 0,4/24,672 = 1,489кА

Ik2(2)= 0,866/1,489 = 1,289кА

Ik3(3)= 0,4/24,672 = 1,489кА

Ik3(2)= 0,866/1,489 = 1,289кА

Ik4(3)= 36,75/0,296 = 1,35кА

Ik4(2)= 0,866/1,35 = 1,169кА

Ik5(3)= 36,75/0,344 = 1,16кА

Ik5(2)= 0,866/1,16 = 1,005кА

Ik6(3)= 36,75/0,984 = 0,406кА

Ik6(2)= 0,866/0,406 = 0,352кА

Ik7(3)= 36,75/0,729 = 0,548кА

Ik7(2)= 0,866/0,548 = 0,474кА

Ik8(3)= 36,75/1,036 = 0,386кА

Ik8(2)= 0,866/0,386 = 0,334кА

iудk1 = 1.41*1*3,581 = 5,065кА

iудk2 = 1.41*1,029*1,489 = 2,168кА

iудk3 = 1.41*1,029*1,489 = 2,168кА

iудk4 = 1.41*1,957*1,35 = 3,737кА

iудk5 = 1.41*1,267*1,16 = 2,08кА

iудk6 = 1.41*1,006*0,406 = 0,578кА

iудk7 = 1.41*1,111*0,548 = 0,861кА

iудk8 = 1.41*1,012*0,386 = 0,552кА

Таблица 1- Результаты расчётов токов короткого замыкания

| Точка к.з. | r, Ом | х, Ом | Z, ом | Zп, Ом | Та | Куд | I(3) | I(2) | I(1) | iуд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-1 | 0 | 5,923 | 5,923 | 0 | 0 | 1 | 3,581 | 3,102 | 0 | 5,065 |
| K-2 | 10,639 | 9,471 | 14,244 | 0 | 0,002 | 1,029 | 1,489 | 1,289 | 0 | 2,168 |
| K-3 | 10,639 | 9,471 | 14,244 | 0 | 0,002 | 1,029 | 1,489 | 1,289 | 0 | 2,168 |
| K-4 | 0,002 | 0,171 | 0,171 | 0 | 0,228 | 1,957 | 1,35 | 1,169 | 0 | 3,737 |
| K-5 | 0,077 | 0,183 | 0,198 | 0,151 | 0,007 | 1,267 | 1,16 | 1,005 | 0,561 | 2,08 |
| K-6 | 0,483 | 0,297 | 0,568 | 0,995 | 0,001 | 1,006 | 0,406 | 0,352 | 0,183 | 0,578 |
| K-7 | 0,241 | 0,345 | 0,421 | 0,591 | 0,004 | 1,111 | 0,548 | 0,474 | 0,271 | 0,861 |
| K-8 | 0,487 | 0,346 | 0,598 | 1,031 | 0,002 | 1,012 | 0,386 | 0,334 | 0,178 | 0,552 |

Литература:

- Ю.Д.Сибикин «Электроснабжение промышленных предприятий и установок». Москва  2015

- Л.Д.Рожкова  и др. «Электрооборудование электрических станций и подстанций» - Москва,        ACADEMA , 2012 г.

- Ю.Д. Сибикин «Пособие к курсовому и дипломному проектированию электроснабжения промышленных, сельскохозяйственных и городских объектов» М.2015г.

- В.Я.Хорольский и др.»Эксплуатация систем электроснабжения» Москва.  2015г.

- Будзко И.А. Практикум по электроснабжению. - М. Колос, 1982 г.

- Будзко И.А., Зуль Н.М.       Электроснабжение сельского хозяйства. - М. Агропромиздат, 1990 г.

- Акимцев Ю.С, Веялис Б.С.  Электроснабжение сельского хозяйства. - М. Колос, 1983 г.

- Харкута К.С. Практикум по электроснабжению. - М. Агропромиздат, 1992 г.

- Аликин П.Г., Аликин Б.П. Монтаж и эксплуатация ТП 6 – 10/0,4 кВ сельскохозяйственного назначения. – М.: Энергия, 1978 г. – 96 с., ил.

- Анастасиев П.И., Фролов Ю.А. Сооружение и монтаж линий 3 – 10 кВ. М. – Л., Издательство «Энергия», 1965 г. – 48 с.

- Т.Б. Лещинская «Электроснабжение сельского хозяйства» – Москва, 2006г.

- В.В.Москаленко ;Справочник электромонтера» - Москва, 2014г.

- Ю.Д.Сибикин «Справочник электромонтажника» - Москва, 2003г.

Интернет-ресурсы:

- http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/''Biblioteka_elektromontera''/_''Biblioteka_ elektromontera''_0400-0499_.html

- www.energobook.ru

Преподаватель__________